1. Общие данные

Бобошко

1.1. Патентные исследования

При разработке рабочего проекта новые технологические процессы, оборудование, приборы, конструкции, материалы и изделия не разрабатывались, в связи, с чем патентные исследования не проводились.

1.2. Требования к безопасности

Все технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

1.3. Описание системы контроля и управления доступом (СКУД)

Рабочая документация СКУД выполнена в соответствии с требованиями РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств».

СКУД состоит из следующих элементов:

- Линейное оборудование, включающее в себя контроллеры СКУД «Elsys-MB-SM», работающие в автономном режиме.

Переход УУ в автономный режим работы осуществляется после программирования мастер-карты. В автономном режиме при анализе полномочий пользователя не учитываются временные расписания. Пользователям может быть назначен один из трёх уровней доступа, в состав которых входят соответственно первый, второй, или оба считывателя. При работе в автономном режиме могут быть использованы настройки УУ по умолчанию, перечисленные ниже:

- − две двери с односторонним контролем доступа (включив последовательно контакты двух реле, можно управлять электромагнитным замком двусторонней точки доступа);

- − два считывателя, совмещённых с клавиатурой;

- − время включения замков двери – 10 с;

- − задержка включения замков двери – 0 с;

- − время, отводимое на проход – 10 с;

- − режим автозакрывания включен;

- − интерфейс считывателей – Wiegand (при программировании мастер-карты возможно задание режима Touch Memory).

Эти настройки могут быть скорректированы с помощью программного обеспечения "Бастион".

- Абонентские устройства: электромагнитные замки, датчики прохода, считыватели бесконтактных карт доступа, кнопки выхода, кнопки аварийной разблокировки.

Точки контроля доступа СКУД

В состав СКУД входят точки контроля доступа (ТКД) двух  типов:

ТКД1 - двери, оборудованные односторонним доступом со считывателем на входе и кнопками выхода и разблокировки на выходе;

ТКД2 – двери, оборудованные двусторонним доступом со считывателями на входе и выходе и кнопкой разблокировки на выходе;

Точка контроля доступа функционально состоит из контроллера доступа, исполнительного механизма - дверь, считывателей, датчиков положения преграждающего устройства, кнопок управления исполнительным механизмом. В состав ТКД входит источник резервированного питания для поддержания работоспособности устройств при временном пропадании напряжения питающей сети.

С внешней стороны двери, оборудованной односторонним доступом,  устанавливается считыватель бесконтактных идентификационных карт доступа, а с внутренней стороны – кнопка выхода. Блокировка двери осуществляется электромеханическим замком, устанавливаемым в косяк. Закрывание двери обеспечивает гидравлический доводчик. Контроллер управления дверью устанавливается в непосредственной близости от точки доступа. Размещение оборудования контроля доступа двери указано на листе «Схема установки оборудования двери c односторонним доступом – ТКД1».

Проход через точку доступа осуществляется следующим образом:

•	Сотрудник или посетитель, предоставляет карту доступа бесконтактному считывателю, установленному рядом с контролируемой дверью. При успешной идентификации (наличии прав доступа в соответствующую зону контроля) дверь разблокируется, позволяя осуществить однократный вход (о результате идентификации сигнализирует сам считыватель светозвуковым и звуковым оповещением).

•	Для выхода из контролируемой зоны сотрудник или посетитель должны нажать кнопку выхода, при этом дверь разблокируется, позволяя осуществить однократный выход.

Одно помещение оборудуется двухсторонним доступом. В этом случае считыватели устанавливаются с обеих сторон двери. С внутренней стороны дополнительно устанавливается кнопка пожарной разблокировки. Блокировка двери осуществляется электромеханическим замком, устанавливаемым в косяк. Закрывание двери обеспечивает гидравлический доводчик. Контроллер управления дверью устанавливается в непосредственной близости от точки доступа. Размещение оборудования контроля доступа двери указано на листе «Схема установки оборудования двери c двусторонним доступом - ТКД 2».

Проход через точку доступа осуществляется следующим образом:

•	Сотрудник или посетитель, как при входе в помещение, так и при выходе, предоставляет карту доступа бесконтактному считывателю, установленному рядом с контролируемой дверью. При успешной идентификации (наличии прав доступа в соответствующую зону контроля) дверь разблокируется, позволяя осуществить однократный проход (о результате идентификации сигнализирует сам считыватель светозвуковым и звуковым оповещением).

•	При возникновении экстренной ситуации дверь может быть разблокирована изнутри кнопкой разблокировки. При этом событие «Ручная разблокировка двери» фиксируется в протоколе событий системы.

.Система электронных пропусков

Проход работников через точки с контролем доступа осуществляется при поднесении бесконтактной карты к считывателю на расстояние 2-8 см. В случае успешной идентификации карты доступа системой исполнительное устройство (замок,турникет…) разблокируется, разрешая проход.

Каждая точка прохода контролируемая системой, может быть открыта для прохода различными способами:

- Автоматический (по предъявлению бесконтактной карты считывателю) пропуск постоянных сотрудников;

- Ручное управление с кнопок разблокировки.

1.4. Электроснабжение

Питание СКУД осуществляется от сети переменного напряжения 220В, 50Гц. Защита подводящего кабеля осуществляется автоматическими выключателями.

Оборудование, входящее в состав СКУД заземляется согласно ПУЭ.

Расчет токов потребления системы контроля и управления доступом

Питание контроллеров может быть обеспечено двумя способами: от встроенного в котроллер источника питания  Elsys-SWPS-2A – контроллер Р2  или от внешнего источника источника питания постоянного тока напряжением 12В – контроллер Р1.

Расчет источника питания контроллера Р2 Elsys-MB-SM, который управляет одной  точкой  доступа типа ТКД2.

| Наименование оборудования | Ток потреб., мА | Кол-во | Сумма, А |
| --- | --- | --- | --- |
| Контроллер Elsys-MB-SM | 250 | 1 | 0,25 |
| Электромагнитный замок ML-200М | 350 | 1 | 0,35 |
| Считыватель Smart-wave | 50 | 2 | 0,1 |
|  |  | Итого | 0,7 |

Необходимая емкость батареи на 1 час: 0,7А х 1 ч х 1,3 = 0,91 А.ч, где 1,3 – коэффициент запаса.

Для питания контроллера и подключенных к нему исполнительных устройств используется встроенный в него источник питания Elsys-SWPS-2A с номинальным током потребления 2А. Для обеспечения бесперебойной работы контроллеров при отключении централизованного электроснабжения подключаем  к источнику питания аккумулятор 12В, 7Ач.

Расчет источника питания контроллера Р1 Elsys-MB-SM, который управляет одной  точкой  доступа типа ТКД1.

| Наименование оборудования | Ток потреб., мА | Кол-во | Сумма, А |
| --- | --- | --- | --- |
| Контроллер Elsys-MB-SM | 250 | 1 | 0,25 |
| Электромагнитный замок ML-200М | 350 | 2 | 0,7 |
| Считыватель Smart-wave | 50 | 2 | 0,1 |
|  |  | Итого | 1,05 |

Необходимая емкость батареи на 1 час: 1,05А х 1 ч х 1,3 = 1,365 А.ч, где 1,3 – коэффициент запаса.

Для питания контроллера и подключенных к нему исполнительных устройств используется источник питания СКАТ 1200Д исп.1 с номинальным током потребления 2А. Для обеспечения бесперебойной работы контроллеров при отключении централизованного электроснабжения подключаем  к источнику питания аккумулятор 12В, 7Ач.

1.5. Требования к монтажу оборудования и прокладке кабельных трасс

- Контроллеры СКУД установить в непосредственной близости от точек прохода в недоступном для посторонних лиц месте, согласно схемам расположения оборудования по этажам. Точное место установки согласовать с Заказчиком. Крепление произвести саморезами и пластиковыми дюбелями.

- Считыватели, контролирующие проход через двери установить на уровне 1,2м от уровня пола, согласно Схемам установки оборудования дверей (см. листы 10-11)  и инструкции по эксплуатации.

- Электромагнитные замки, доводчики установить согласно инструкции по эксплуатации и чертежам производителя.

- Подвод сетевого питания к автоматам питания СКУД осуществить в соответствии с ПУЭ. Обеспечить необходимое заземление/зануление питающей сети.

- Электропитание подводить к аппаратуре кабелями ПБОВ 3х1,0 в соответствии с техническими описаниями устройств.

- Соединение узлов системы производить в соответствии со схемами подключения и технической документацией изготовителей.

1.6. Технические характеристики узлов системы.

1. Контроллер СКУД «Elsys-MB»

Производитель – ООО «НИЦ «ФОРС».

Контроллер СКУД «Elsys-MB» предназначен для работы в составе системы контроля и управления доступом. Применяется для организации работы точки доступа.

Допускает круглосуточное функционирование в течение всего срока эксплуатации.

Основные технические характеристики.

|  | -MB-SM |
| --- | --- |
| - Количество подключаемых считывателей | 2 |
| - Количество релейных выходов | 2 |
| - Количество событий в памяти | 2048 |
| - Количество временных интервалов | 240 |
| - Количество уровней доступа | 480 |
| - Тип используемой линии связи | RS-485 |
| - Напряжение питания, В | 10-15 |
| - Ток потребления, мА не более | 250 |

2. Proximity считыватель Smart-wave

Производитель – ООО «НИЦ «ФОРС»

Считыватель предназначен для использования в системах СКУД, ориентированный на применение интерфейсов Wiegand и Touch Memory. Считыватель используется с картами EM-Marin и HID. Предназначен для установки внутри зданий и для уличной установки.

Основные технические характеристики

| Напряжение, В | 8-18 |
| --- | --- |
| Ток, мА | 50 |
| Расстояние считывания, мм | 60-140 |
| Температура | -40 ... +40 |

3. Замок электромагнитный ML-200М

Применяется совместно с контроллерами доступа.

Допускает круглосуточное функционирование в течение всего срока эксплуатации.

Основные технические характеристики.

| - Усилие блокировки, кг | 200 |
| --- | --- |
| - Напряжение питания, В | 12 |
| - Ток потребления, мА | 350 |
| - Материал корпуса | металл |